Installation de PV raccordée au réseau

---
Sommaire
I) Présentation du travail pratique
II) Description de la séquence
III) Description d’une séance
IV) Conclusion

---
Présentation du travail pratique

---
Problématique
Un petit champ PV est connecté au réseau électrique grâce à un onduleur, et alimentant des charges électriques. Il se trouve que cette installation ne suffit pas à satisfaire aux besoins de ces dernières. Ainsi l’étude qui va suivre va permettre de valider le choix de l’optimisation de l’installation déjà existante par rapport à l’ajout d’autres panneaux pour répondre à ce besoin.

---
Description du support

---
Démarche méthodologique
1) Caractériser les 14 modules PV grâce à la courbe I = f(V) (constructeur) et P = f(V) (théorique) ;
2) Caractériser les 14 modules PV grâce à la courbe I = f(V) (mesurée) et P = f(V) (expérimentale) ;
3) Analyser la technique de placement du point de fonctionnement sur le maximum Mmpp de la caractéristique P = f(V).

---
Investigations et résultats obtenus
1) Lorsque I = f(V) est à 25°C et pour des tensions V allant de 35 à 315 V, on a :
- La caractéristique P= f(V) qui correspond à la courbe naturelle d’un panneau PV
- Les coordonnées Mmpp : Vmpp = 245 V et Pmpp = 1176 W
- Les critères de dimensionnement de l’onduleur qui sont conforme avec la caractéristique théorique P = f(V)
P = f(V) théorique
Tension panneaux V
Puissance panneaux W
La courbe naturelle d’un panneau PV
Mmpp

---
Investigations et résultats obtenus
2) Protocole expérimentale pour tracer I = f(V) et en déduire P = f(V).
Il faut faire varier la tension et le courant en utilisant une résistance permettant de faire varier la charge. Pour cela, il faudra :
- Mettre en service l’installation PV (bouton poussoir « MARCHE IT »)
- Ouvrir l’interrupteur du sectionneur
- Débrancher l’onduleur su réseau
- Brancher la terre au niveau de la résistance
- Faire un circuit ouvert pour mesurer la tension aux bornes des panneaux PV

---
Investigations et résultats obtenus
- Brancher l’ampèremètre en série avec la résistance et les panneaux PV
- Brancher le voltmètre en parallèle avec la résistance et les panneaux PV
- Relever les valeurs du courant et de la tension par pas de 30 en déplaçant le curseur de la résistance

---
Investigations et résultats obtenus
Les résultats sont différents à cause de l’intermittence de la source d’énergie. De plus, la caractéristique « constructeur » a été établie pour les 14 modules utilisant une puissance au maximum de ses capacités. En d’autre terme, le panneau n’était pas forcément éclairé avec une irradiance de 1 000 W/m², mais légèrement moins.
P = f(V) expérimentale
Tension panneaux V
Puissance panneaux W

---
Investigations et résultats obtenus
3)
Vk.Ik
Pk – Pk-1
Vk – Vk - 1
0
0
AUGMENTER
en diminuant α
     DIMINUER
en augmentant α

---
Investigations et résultats obtenus
MMPP « expérimentale » est conforme à MMPP « constructeur ». Cela permet de confirmer le suivi du point maximum de puissance de l’onduleur et donc d’optimiser l’installation de panneaux PV. Plus l’irradiation est importante, plus la puissance est importante.
G (W/m²)	200	400	600	800
IMPP (A)	238	241,5	248,5	252
VMPP (V)	210	434	672	896
PMPP (kW)	50	105	167	226

---
Liens entre le travail pratique et l’exploitation pédagogique
- Proposer et justifier un protocole expérimental
- Rechercher et proposer des causes aux écarts de performances constatés
- Optimiser et valider une solution

---
Description de la séquence

---
Formalisation des connaissances
Classe / T SI / (32 élèves) / S 12 / Durée : 3 semaines	Thème : L’ÉNERGIE AU SERVICE DES TERRITOIRES	Produit(s) ou système(s) technique(s) : / Scooter électrique, batteur mélangeur, installation PV
	Problématique générale : / Comment optimiser la gestion des ressources énergétiques ?
Compétences développées		Connaissances associées
ANALYSER : Rechercher et proposer des causes aux écarts de performances constatés		Analyse des écarts de performances
EXPÉRIMENTER ET SIMULER : Proposer et justifier un protocole expérimental		Règle de raccordement des appareils de mesure
COMMUNIQUER : Présenter un protocole, une démarche, une solution en réponse à un besoin		Diagramme fonctionnels, schémas, croquis
ANALYSER : Analyser la réversibilité d’un élément de la chaîne de puissance		Réversibilité/ irréversibilité des constituants d’une chaîne de puissance, sens de transmission
Prérequis / Calculs de puissance, Analyser un besoin, appliquer un protocole expérimental, Analyser l’organisation fonctionnelle d’un produit
Objectif(s) opérationnel(s) de la séquence / Optimiser les performances d’un système et déduire la solutions la plus adaptée pour répondre à un besoin

---
Déroulement de la séquence
	Questionnement	Stratégie pédagogique	Activités	Ressources/ Matériels	Conclusion/ Bilan
Séance 1 (3 h) / Jeudi – CE / 16 Gp de 2 élèves	Comment alimenter un réseau électrique en énergie renouvelable ? / (ALIMENTER)	Démarche inductive	Évaluation S-1 (1h30) / Présentation de la séquence + vidéo introductive sur l’alimentation en énergie solaire / Activité de découverte (1h30)	Questionnaire sur les énergies pour introduire la partie ALIMENTER d’une chaîne de puissance à l’aide d’internet et sur les sources d’énergies / Document ressource / Analyse du dossier du système (renforcement de la compétence « analyse »)	L’énergie renouvelable permet d’être autonome en énergie. Différence entre les sources et formes d’énergie
Séance 2 / (3 h) - GA / 8 Gp de 2 élèves	A quoi sert un convertisseur d’énergie ? / (DISTRIBUER)	Résolution de problème	1 TD d’une heure 30 sur 1 convertisseur
			1h30 correction + synthèse
			Calculs puissance, rendement, calcul du rapport de réduction, étude de l’onduleur, étude de la réversibilité (module / optionnel de freinage / sur un variateur) (1h30)	Doc. Convoyeur de / copeaux	L’onduleur convertit un courant continu en courant alternatif / Les variateurs peuvent être « réversibles » lorsqu'ils peuvent récupérer l'énergie du moteur fonctionnant en générateur (mode freinage).

---
Déroulement de la séquence
	Questionnement	Stratégie pédagogique	Activités	Ressources/ Matériels	Conclusion/ Bilan
Séance 3 / (3 heures) / CE	Comment convertir et transmettre de l’énergie renouvelable ? / (CONVERTIR, TRANSMETTRE)	Résolution de problème	Correction + synthèse
			TD Station d’irrigation (2h) Notions / d’hydraulique	Vidéo + Questionnaire station hydraulique	Chaîne de puissance / Comparateur énergétique, conversion d’énergie, transferts et pertes d’énergie, réversibilité MAS
Séance 4 / (3 heures) / GA	Comment valider les performances énergétiques d’un système multiphysiques ?	Résolution de problème	TP / Mise en situation, Activité de préparation, Expérimentations, Exploitation des relevés / Proposer un protocole expérimentale à l’aide des règles de raccordement des appareils de mesure (tachymètre, voltmètre, chronomètre,...)	Batteur mélangeur + Doc. technique	Chaîne d’énergie et de puissance / Comparateur énergétique (couple, rendement,...), analyse des écarts de puissance (constructeur et calculée) / Grandeurs caractéristiques d’un moteur (U(V), I(A) ou f(Hz)).

---
Déroulement de la séquence
	Questionnement	Stratégie pédagogique	Activités/ organisation	Ressources/ Matériels	Conclusion/ Bilan
Séance 5 / (30 minutes + 2h30 ) / CE			Évaluation formative (écrite) sur la réversibilité et les constituants d’une chaîne de puissance	Aspirateur autonome	Puissance absorbée, couple, rendement, réversibilité
	Comment évaluer la déperdition énergétique d’un moteur électrique ?	Résolution de problème	Étude de dossier MAS avec 3 supports différents	Ascenseur, treuil de levage, système de levage	Puissance utile, travail utile, couple nominal et de démarrage, modèle équivalent du moteur, modulateur d’énergie, conversion d’énergie, transferts et pertes d’énergie, réversibilité MAS
Séance 6 / (2h30 + 30 minutes) / 16 Élèves / 4 Gp de 4 élèves	Comment optimiser les performances énergétiques d’un système ?	Résolution de problème	TP (1h40) + Présentation orale (20 minutes)	Matlab simulink, installation PV	Analyse fonctionnelle, constituants d’une chaîne de puissance, écarts de performances, Règle de raccordement
			Synthèse + restitution (1h)	Fiche de synthèse	Réversibilité, puissance, couple, rendement, constituants d’une chaîne de puissance, écarts de performances
Séance 7 Évaluation (2h)			Évaluation sommative	Doc. scooter électrique + fiche d’évaluation	Analyse fonctionnelle , Chaîne de / Puissance, Analyse mesures, Écarts

---
Description d’une séance

---
Organisation de la classe: GA
Nombre d’élèves : 16
Nombre de groupe : 4 groupes 4 élèves
Différenciation pédagogique : Prévoir 1 ou 2 élève(s) qui aident les élèves en difficulté
Stratégie pédagogique : inductive, démarche de résolution de problème
Systèmes utilisés : Installation de panneau photovoltaïque, volets roulants solaires (VRS 500), maison écologique
Activités et productions des élèves : TP (voir document traitement de texte)
Objectifs de la séance : Mesurer des écarts de performances en utilisant des panneaux solaire comme système.

---
Éléments de l’évaluation
Problématique de l’évaluation : Comment optimiser les performances énergétique d’un aspirateur autonome ?
Description succincte de l’activité d’évaluation :
Connaissances	Critères	Niveau de maîtrise (indicateur)
		MI	MF	MS
Analyse des écarts de performances	Rendement, comparaisons entre le simuler, expérimentale et constructeur (CdC)
Règle de raccordement des appareils de mesure	Savoir utiliser des appareils de mesure : ampèremètre, voltmètre, chronomètre, ... / Relier schématiquement des appareils pour en tirer des résultats
Diagramme fonctionnels, schémas, croquis	Compléter le diagramme SysML et la chaîne d’énergie du système
Réversibilité, constituants d’une chaîne de puissance	Calcul de puissance,

---
Conclusion